## Slide 1: ГРАД ЛЕСКОВАЦ
UTICAJ INDUSTRIJSKOG ZAGAĐENJA NA ANAEROBNU DIGESTIJU MULJA
Nataša Stanojković, dipl. hem.

## Slide 2: UTICAJ INDUSTRIJSKOG ZAGAĐENJA NA ANAEROBNU DIGESTIJU MULJA
Šta je anaerobna digestija ?
Anaerobna digestija je biološki proces razgradnje organske materije bez prisustva kiseonika
Koristi se za stabilizaciju mulja na postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda
Organska materija→CH4​+CO2​+NH3​+H2​S+nova biomasa
Tokom procesa nastaje biogas: 50–70% metana (CH₄)
30–50% ugljen-dioksida (CO₂)
tragova H₂S, NH₃ i vodene pare
Glavni produkti procesa:
  biogas
  stabilizovan mulj
  Energija

## Slide 3: UTICAJ INDUSTRIJSKOG ZAGAĐENJA NA ANAEROBNU DIGESTIJU MULJA
Faza | Proces | Glavni produkti
1. Hidroliza | Razgradnja polimera (proteini, masti, ugljeni hidrati) | Aminokiseline, masne kiseline, šećeri.
2. Acidogeneza | Dalja razgradnja monomera pomoću acidogenih bakterija. | Isparljive masne kiseline (VFA), alkoholi, H2, CO2.
3. Acetogeneza | Prevođenje produkata acidogeneze u supstrate za metanogenezu | Acetat (CH3COO-), H2, CO2.
4. Metanogeneza | Konverzija acetata i vodonika u metan pomoću arheja. | Metan (CH4), CO2.

## Slide 4: UTICAJ INDUSTRIJSKOG ZAGAĐENJA NA ANAEROBNU DIGESTIJU MULJA
Sredinom jula registrovano je incidentno industrijsko opterećenje na ulazu u postrojenje
Chart: jul 2025.
| 01/07/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | 04/07/2025 | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 14/07/2025 | 15/07/2025 | 16/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 | 21/07/2025 | 22/07/2025 | 23/07/2025 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 29/07/2025 | 30/07/2025 | 31/07/2025
SS | 218 | 162 | 166 | 244 | 222 | 198 | 186 | 198 | 106 | 204 | 166 | 130 | 126 | 614 | 296 | 154 | 212 | 150 | 138 | 94 | 170 | 278 | 152
HPK | 456 | 412 | 425 | 462 | 459 | 394 | 429 | 440 | 363 | 473 | 346 | 388 | 390 | 984 | 658 | 316 | 284 | 318 | 370 | 210 | 470 | 578 | 364
Prikaz ulaska hemijskog zagađenja
Chart: Poređenje izmerenih i projektovanih vrednosti na ulazu
| projektovana vrednost HPK | Izmerena HPK | Projektovana SS | Izmerena SS
 | 500 | 984 | 295 | 614

## Slide 5: UTICAJ INDUSTRIJSKOG ZAGAĐENJA NA ANAEROBNU DIGESTIJU MULJA
Direktne posledice na proces
Smanjena efikasnost razgradnje u aeracionim bazenima.
Transport nerazgrađenog organskog opterćenja ka digestoru.
Operativni problemi: Formiranje pene i pogoršano taloženje mulja.
Nepovoljan ulazni supstrat: Digestor se opterećuje nestabilnom i siromašnom hranom.
Posledice industrijskog zagađenja u digestoru:
akumulacija isparljivih masnih kiselina VFA
smanjenje alkaliteta i puferskog kapaciteta sistema
rast VFA/ALK odnosa
povećanje koncentracije H₂S
smanjenje produkcije biogasa
Efekat inhibicije je kumulativan i vremenski odložen.

## Slide 6: UTICAJ INDUSTRIJSKOG ZAGAĐENJA NA ANAEROBNU DIGESTIJU MULJA
Monitoring stabilnosti anaerobne digestije
Stabilnost procesa praćena je odnosom VFA/ALK prema Ripley metodi.
Metoda se zasniva na dvostrukoj titraciji:
  pH 5,75 → parcijalni alkalitet (bikarbonatni pufer)
  pH 4,30 → ukupni alkalitet (povezan sa VFA)
0,1 -0,15 Odličan rad sistema
~ 0,3 Početak destabilizacije sistema
>0,3 Destabilizacija sistema
> 0,4 Ozbiljan poremećaj procesa
Alkalitet predstavlja puferski kapacitet sistema, odnosno sposobnost neutralizacije isparljivih masnih kiselina (VFA).

## Slide 7: UTICAJ INDUSTRIJSKOG ZAGAĐENJA NA ANAEROBNU DIGESTIJU MULJA
Nakon incidenta registrovano je:
povećanje VFA,
smanjenje alkaliteta,
i rast odnosa VFA/ALK.
Maksimalna vrednost dostigla je 0,28 krajem septembra što ukazuje na:
akumulaciju organskih kiselina,
smanjenu sposobnost sistema da ih konvertuje u metan,
i početnu inhibiciju metanogene faze
Chart: 
| Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Septembar 27. | Oktobar | Novembar | Decembar
Vfac/Valk | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.19 | 0.12 | 0.11

## Slide 8: UTICAJ INDUSTRIJSKOG ZAGAĐENJA NA ANAEROBNU DIGESTIJU MULJA
Vodonik sulfid (H2​S ) se formira dejstovom sulfatoredukujućih bakterija (SRB – sulfate reducing bacteria) koje troše vodonik i acetat
SO42 −+ organska materija​ + H+ ​→ H2​S +H 2​O + HCO3-
⚡ Kompeticija za supstrate
(termodinamička prednost SRB)
SRB imaju veći afinitet prema H₂ i acetatu
Brže troše dostupne supstrate
Metanogenima ostaje manje izvora energije
Posledica: smanjena produkcija CH₄
☣️ Toksičnost H₂S
H₂S prolazi kroz membranu
Denaturacija proteina
Inhibicija metaloenzima i citohroma
Oštećenje ćelijskog metabolizma
Posledica: poremećaj metabolizma metanogena

## Slide 9: UTICAJ INDUSTRIJSKOG ZAGAĐENJA NA ANAEROBNU DIGESTIJU MULJA
Chart: 
| 17.07.25. | 18.07.25. | 19.07.25. | 20.07.25. | 21.07.25. | 22.07.25. | 23.07.25. | 24.07.25. | 11.08.25. | 12.08.25. | 13.08.25. | 14.08.25. | 15.08.25. | 27.08.25. | 28.08.25. | 29.08.25. | 30.08.25. | 31.08.25. | 01.09.25. | 02.09.25. | 03.09.25. | 04.09.25. | 05.09.25.
Koncentracija vodonik sulfida | 43 | 34 | 59 | 191 | 207 | 228 | 229 | 229 | 233 | 229 | 232 | 233 | 237 | 327 | 347 | 384 | 413 | 443 | 464 | 500 | 302 | 232 | 211

## Slide 10: UTICAJ INDUSTRIJSKOG ZAGAĐENJA NA ANAEROBNU DIGESTIJU MULJA
Chart: 
| Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar
Produkcija biogasa | 20977 | 19659 | 29956 | 31045 | 32481 | 25959 | 21522 | 17828 | 18208 | 18976 | 14116 | 12064
proizvedena struja kW | 7250 | 5938 | 45894 | 55746 | 68673 | 53468 | 44466 | 29534 | 31170 | 19995 | 7020 | 2866
Godišnja proizvodnja biogasa i električne energije
Period | Biogas m3 | Električna energija | Promena
Maj | 32481 | ~70.000 kWh | Referentna vrednost
Avgust | 17828 | 29.534 kWh | ↓ 57%
Oktobar | 18976 | 19.995 kWh | ↓ 71%
Pad proizvodnje biogasa i električne energije

## Slide 11: UTICAJ INDUSTRIJSKOG ZAGAĐENJA NA ANAEROBNU DIGESTIJU MULJA
ZAKLJUČAK
Kritični uticaj industrije: industrijska opterećenja, naročito poreklom iz tekstilne industrije, predstavljaju dominantan faktor destabilizacije digestije.
Hronični i odloženi efekat: Postoji jasan vremenski "lag" (kašnjenje) između ekscesa na ulazu i kolapsa u digestoru, što dokazuje kumulativno toksično dejstvo na metanogene arheje.
Ključni indikatori krize: Toksični efekat se direktno manifestuje kroz:
  Nagli porast odnosa VFA/ALK
  Ekstremno povećanje koncentracije sumporvodonika (H2S)
Rezultati ukazuju da anaerobni digestori mogu prividno održavati stabilnost procesa tokom početne faze industrijskog opterećenja, dok se inhibicija metanogene populacije manifestuje sa vremenskim kašnjenjem.
.

## Slide 12: UTICAJ INDUSTRIJSKOG ZAGAĐENJA NA ANAEROBNU DIGESTIJU MULJA
.
PREPORUKA :
• Uvođenje sistema ranog upozorenja na influentu PPOV-a
• Kontinuirani monitoring H₂S i VFA/ALK odnosa
• Stroža kontrola industrijskih ispusta

## Slide 13: ГРАД ЛЕСКОВАЦ
Hvala na pažnji